## Wartungsleistungen
Leistungsverzeichnis Technisches Gebäudemanagement – Bürohaus Mainzer Landstraße
Pos. | Anlage | Gewerk | Leistung | Norm / Rechtsgrundlage | Zyklus | Preis (EUR) | Ausführung
1.1 | Personenaufzug Haupttreppenhaus | Fördertechnik | Wartung nach Herstellervorgaben | DIN EN 13015 | halbjährlich | 480 | Nachunternehmer
1.2 | Personenaufzug Haupttreppenhaus | Fördertechnik | Hauptprüfung durch zugelassene Überwachungsstelle | BetrSichV § 16 | zweijährlich | 650 | Nachunternehmer
2.1 | Brandmeldeanlage (BMA) | Brandschutz | Inspektion und Wartung inkl. Meldertausch nach Bedarf | DIN 14675, VDE 0833 | vierteljährlich | 390 | Nachunternehmer
2.2 | Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) | Brandschutz | Wartung und Funktionsprüfung | DIN 18232 | jährlich | 520 | Nachunternehmer
2.3 | Feuerlöscher (42 Stück) | Brandschutz | Instandhaltungsprüfung | DIN 14406-4 | zweijährlich | 210 | Nachunternehmer
2.4 | Sicherheitsbeleuchtung | Elektro | Funktionsprüfung und Dokumentation | DIN EN 50172 | jährlich | 300 | Eigenleistung
3.1 | RLT-Anlage Bürotrakt Nord | Lüftung/Klima | Wartung inkl. Filterwechsel | VDI 6022 | halbjährlich | 440 | Eigenleistung
3.2 | RLT-Anlage Bürotrakt Süd | Lüftung/Klima | Wartung inkl. Filterwechsel | VDI 6022 | halbjährlich | 440 | Eigenleistung
4.1 | Heizungsanlage Gas-Brennwertkessel | Heizung | Jahreswartung Kessel und Brenner | DIN EN 15378 | jährlich | 450 | Eigenleistung
4.2 | Trinkwasseranlage | Sanitär | Legionellenuntersuchung (Probenahme an 6 Stellen) | TrinkwV § 31 | jährlich | 380 | Nachunternehmer
5.1 | Blitzschutzanlage | Elektro | Wiederkehrende Prüfung | DIN EN 62305-3 | jährlich | 360 | Nachunternehmer
5.2 | Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel | Elektro | Prüfung nach DGUV Vorschrift 3 | DGUV Vorschrift 3 | jährlich | 620 | Eigenleistung
5.3 | Netzersatzanlage (NEA) | Elektro | Probelauf unter Last | DIN 6280-13 | monatlich | 95 | Eigenleistung
6.1 | Rolltor Tiefgarage | Tore/Türen | Sachkundigenprüfung | ASR A1.7 | jährlich | 180 | Nachunternehmer